Отчет за строително-монтажните работи по проект: BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”

ОУ „Ран Босилек”

Част архитектурно-строителна /АС/ – Изцяло е изпълнена топлоизолация по външните стени с EPS пенополистерол 10 см.. Завършено е изцяло фасадното грундиране и боядисване. Подменена е дървената дограма с нова алуминиева дограма и остават за подмяна няколко прозореца в главното стълбище и в приземния етаж. Изпълнена е изцяло топлоизолация и хидроизолация по покрива. В момента се изпълнява предстенна обшивка в сутерена.

Част отопление и вентилации /ОВ/ - Преустройството на отоплителната инсталация на училището е изцяло завършено. Изградена е нова тръбна мрежа, към която са присъединени предвидените по проекта нови отоплителни тела. Топлоизточник на инсталацията е нов котел на нафта, който е оборудван допълнително с автоматика за почасово управление на отоплителните кръгове. Извършени са проби и пусково настроени дейности по котела. Като цяло, системата към момента функционира много добре и всички отоплителни тела се загряват нормално.

Част електро /Ел/ – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на четирите етажа, направени са новите лампени излази с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали за открит монтаж и са монтирани новите осветителни тела. На четирите етажа е изпълнена инсталацията по новото схемно решение, което дава възможност за комутация от всички входове /изходи/ на класните стаи. Направени са лампените излази за осветителните тела на стълбищата и евакуационното осветление. Подменени са осветителните тела в санитарните възли. Изпълнено е захранването на котелното.

ОУ „Неофит Рилски”

Част АС – Изпълнена е предстенна обшивка с минерална вата 6 см. и обшивка със гипсокартон във всички класни стаи и коридори. В процес на изпълнение е физкултурния салон и сутерена. Подменена е старата дървена дограма с нова алуминиева дограма навсякъде с изключение на второто стълбище и външните врати. Предстои монтаж на подпрозоречни дъски. Изпълнено е вътрешно боядисване по гипсокартон в класните стаи. В процес на изпълнение са сутерен, физкултурен салон и коридори. Топлоизолацията в подпокривното пространство е изпълнена с XPS 10 см. в основната сграда и предстои изпълнението на такава и във физкултурния салон.

Част ОВ - Тръбната мрежа на двата самостоятелни отоплителни контура е изпълнена. В класните стаи, кабинетите и коридорите на първи, втори и трети етажи са монтирани отоплителните тела - нови панелни радиатори, които са свързани с топлоизточника и функционират нормално. Преустройството на котелното е завършено. Предвижда се монтаж на контролер за управление на горивния процес. Предстои монтажа на отоплителните тела в сутерена, след изпълнение на пристенните обшивки, както и на част от радиаторите във физкултурния салон и столовата. След монтажа на всички отоплителни тела ще се изпълни изолация на тръбите в сутерена.

Част Ел  – Положени са проводниците по коридорите и междуетажните площадки за захранване на евакуационното осветление. В повечето от класните стаи са демонтирани старите осветителни тела, включително в учителската стая и компютърния кабинет и са монтирани нови осветителни тела. В коридорите са демонтирани старите осветителни тела и са удължени всички кабели, за да се монтират новите осветителни тела.

ОУ „Христо Ботев”

Част АС - Изцяло е изпълнена топлоизолация по външни стени с EPS пенополистерол 10см. Завършено е изцяло фасадното грундиране и боядисване. Подменена е дървената дограма с нова алуминиева дограма - в учебните корпуси и в двата физкултурни салона. В процес на подмяна са прозорците в сутерена. Изпълнена е изцяло топлоизолация с XPS 10см. и хидроизолация по покрив с един пласт базалтова посипка. В момента се изпълнява предстенната обшивка в сутерена. Вътрешното боядисване в класните стаи е завършено. В процес на изпълнение е боядисването в сутерена, физкултурния салон и стълбищата.

Част ОВ - Тръбната мрежа, изграждаща четирите отделни отоплителни кръга, е изпълнена. На основните разклонения са монтирани щранг-регулиращи вентили от съвременен тип за прецизно разпределение на топлоносителя. Преустройството на котелното е завършено, като е монтирано цялото му оборудване. Предвидените в проекта алуминиеви радиатори са монтирани, както и топловъздушните апарати в двата физкултурни салона. На инсталациите  на три от клоновете са направени проби и са пуснати в експлоатация. Остават за довършване радиаторни връзки към клон ”В”и изолация на тръбите в сутерена.

Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в класните стаи, коридорите, фоайетата и санитарните възли и са монтирани новите осветителни тела. Монтирани са нови осветителни тела над черните дъски.

ОУ „Иван Вазов”

Част АС - Изцяло е изпълнена топлоизолация по външни стени с EPS пенополистерол 10 см.   на основната сграда и физкултурния салон. В процес на изпълнение е топлоизолацията на малката сграда. Завършено е изцяло фасадното грундиране и боядисване на основната сграда и физкултурния салон. Подменена е дървената дограма с нова алуминиева дограма, в учебната сграда  и физкултурния салон. В процес на подмяна са прозорците в сутерена. Изпълнена е топлоизолация по покрив с XPS 10 см. и хидроизолация с един пласт с базалтова посипка. В момента се изпълнява предстенната обшивка в сутерена. Вътрешното боядисване в класните стаи е завършено. В процес на изпълнение е боядисването в сутерена и стълбищата.

Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в коридорите на двата етажа, коридора към физкултурния салон, съблекалните, компютърния кабинет, складови помещения и са монтирани новите осветителни тела.

СОУ „Отец Паисий”

Част АС - Изцяло е изпълнена топлоизолация по външни стени с EPS пенополистерол 8 см.   в  първи, втори, пети и седми корпуси, включително е извършено фасадно боядисване. В трети, четвърти и шести корпуси предстои изпълнението на изолацията при подходящи метрологични  условия. Подменена е изцяло дървената дограма с нова алуминиева дограма в корпуси пет и седем, а  подмяната в останалите корпуси е  в процес на изпълнение. Изпълнена е топлоизолация по покрив с каменна вата и върху нея хидроизолация с покривна мембрана на трети, четвърти и седми корпуси. Предстои изпълнението на изолацията и на другите покриви при подходящи метрологични  условия.

Част ОВ – Извършени са частични преустройства в абонатни станции 3 и 7. Новите абонатни станции са доставени. Отоплителната инсталация на училището е с ненарушена цялост и работи нормално.

Част Ел –  Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 1-ви, 2-ри , 3-ти и 4-ти корпуси. Положени са кабелите за новите лампени излази в столовата, 1-ви и 2-ри етажи на 1-ви корпус. Монтирани са новите осветителни тела в коридорите на 3-ти и 4-ти корпуси. Демонтирани са старите осветителни тела във физкултурния салон в 7-ми корпус и са монтирани новите.

ОДЗ „Дъга”

Част АС – Изпълнени са всички предвидени в проекта енергоспестяващи мерки: топлоизолационна система по външни стени с EPS пенополистерол 8 см.; изпълнена е изцяло топлоизолация по покриви с XPS 10 см. и хидроизолация с два пласта със и без посипка. Подменена е дървената дограма с нова PVC дограма и подпрозоречни дъски.

Част ОВ - Слънчевата инсталация за битова гореща вода на детската градина е изградена в пълна цялост. Монтирано и свързано е всичко предвидено в  проекта - колектори, бойлери, помпи, автоматика, регулатори и други елементи на оборудването й. Инсталацията е присъединена към водопроводната мрежа на градината, извършени са проби и е пусната в действие.

Част Ел  - Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи осветителни тела. Изградена е силова инсталация за централна битова гореща вода със слънчеви колектори и комбинирани водоводни бойлери. Монтирана е нова гръмозащитна уредба. Обектът е изпълнен с подписан Акт образец 15.